广州市房屋建筑工程

雷电防护装置检测报告

工程名称：XXXX

工程地址：广州市XXXX

委托单位：广州市XXXX有限公司

检测类型：验收检测

检测日期：XXXX年XX月XX日

XXX（检测单位名称）

检测单位地址：

电话：XXXX                       邮箱：XXXXXX

广州市住房和城乡建设局

广州市气象局

监 制

声    明

1.检测报告无检测单位检测专用章或公章无效。

2.检测报告无批准人、审核员、检测员、编制员签字无效。

3.未经本检测单位书面同意，检测报告复制无效（完整复制除外）。

4.检测报告对检测数据的真实性负责。

5.本检测单位负责第三方公正检测，能够独立承担相应的法律责任。

6.对检测报告如有异议，应在收到报告  天内向本检测单位书面提出。

XXX（检测单位名称）

广州市房屋建筑工程雷电防护装置检测报告

| 委托单位 |  |  |  | 检测日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 统一社会信用代码 |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 联系部门 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | GB/T 21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》、本检测项目的技术规范以及设计图纸、设计文件等 |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | 按图施工，符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求 |  |  |  |  |
| 仪器状况 |  | 合格/准用 | 天气状况 |  | 晴/阴 |  |
| 检测 设备 仪器 | 编号 | 仪器名称 | 仪器型号 |  | 仪器编号 |  |
|  | 1 | 接地电阻测试仪 |  |  |  |  |
|  | 2 | 钳形接地电阻测试仪 |  |  |  |  |
|  | 3 | 等电位测试仪 |  |  |  |  |
|  | 4 | 拉力计 |  |  |  |  |
|  | 5 | 100米纤维卷尺 |  |  |  |  |
|  | 6 | 绝缘电阻测试仪 |  |  |  |  |
|  | 7 | 电涌保护器安全巡检仪 |  |  |  |  |
|  | 8 | 游标卡尺 |  |  |  |  |
|  | 9 | 数字式测厚仪 |  |  |  |  |
|  | ... | （可视实际情况自行添加、删减、修改） |  |  |  |  |

检测员：   （ 打印名字再手签）                         批准人：

编制员：                                         XXX（检测单位名称）（盖章）

审核员：                                       日    期:       年     月     日

检测项目汇总表

| 建（构）筑物 | 检测项目 | 阶段检测日期 | 分项合格判定 | 阶段检测信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX | 接地装置 |  |  |  |
|  | 接地装置 |  |  |  |
|  | 接地装置 |  |  |  |
|  | 引下线 |  |  |  |
|  | 引下线 |  |  |  |
|  | 引下线 |  |  |  |
|  | 接闪器 |  |  |  |
|  | 接闪器 |  |  |  |
|  | 接闪器 |  |  |  |
|  | 防雷等电位连接 |  |  |  |
|  | 电涌保护器（SPD） |  |  |  |
|  | … … |  |  |  |
| XXXX | 接地装置 |  |  |  |
|  | 接地装置 |  |  |  |
|  | 接地装置 |  |  |  |
|  | 引下线 |  |  |  |
|  | 引下线 |  |  |  |
|  | 引下线 |  |  |  |
|  | 接闪器 |  |  |  |
|  | 接闪器 |  |  |  |
|  | 接闪器 |  |  |  |
|  | 防雷等电位连接 |  |  |  |
|  | 电涌保护器（SPD） |  |  |  |
|  | … … |  |  |  |

接闪器检测结果详表（含填写示例）

建（构）筑物名称：XXXX	防雷类别：第X类

| 检测子项/检测点位置 |  | 判定标准要点 | 检测方式 | 检测结果/ 测量数据 | 判定 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型和方式（LA） |  | 独立接闪杆、接闪线、接闪带、接闪杆、接闪网格等及其组合 | 观察检查 | 接闪网格、接闪带、和接闪短杆 | 符合 |  |
| 敷设和位置（LB） | 检测点LB1（接闪带） | 敷设方式：明敷或者暗敷； 位置：如屋角、屋脊、屋檐、檐角、女儿墙、天面阳角位等 | 观察检查 | 明敷、女儿墙和梯间顶敷设在外墙外表面 | 符合 |  |
|  | 检测点LB2（接闪网） |  |  | 明敷屋面隔热层上 | 符合 |  |
|  | 检测点LB3（接闪杆） |  |  | 天面阳角处 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 材料和规格（LC） | 检测点LC1（接闪带） | 采用热镀锌圆钢作为接闪带，其直径不小于10mm； 采用热镀锌圆作为接闪杆，其直径不小于12mm | 观察检查 仪器测量 | 热镀锌圆钢φ10 | 符合 |  |
|  | 检测点LC2（接闪带） |  |  | 热镀锌圆钢φ10 | 符合 |  |
|  | 检测点LC3（接闪网） |  |  | 热镀锌圆钢φ10 | 符合 |  |
|  | 检测点LC4（接闪网） |  |  | 热镀锌圆钢φ10 | 符合 |  |
|  | 检测点LC5（接闪杆） |  |  | 热镀锌圆钢φ12 | 符合 |  |
|  | 检测点LC6（接闪杆） |  |  | 热镀锌圆钢φ12 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 安装工艺（LD） | 检测点LD1（接闪带） | 如双面焊≥6倍圆钢直径、扁钢与扁钢≥2倍扁钢宽度 | 观察检查 仪器测量 | 双面焊接，焊接长度≥6倍圆钢直径 | 符合 |  |
|  | 检测点LD2（接闪带） |  |  | 双面焊接，焊接长度≥6倍圆钢直径 | 符合 |  |
|  | 检测点LD3（接闪网） |  |  | 双面焊接，焊接长度≥6倍圆钢直径 | 符合 |  |
|  | 检测点LD4（接闪网） |  |  | 双面焊接，焊接长度≥6倍圆钢直径 | 符合 |  |
|  | 检测点LD5（接闪杆） |  |  | 双面焊接，焊接长度≥6倍圆钢直径 | 符合 |  |
|  | 检测点LD6（接闪杆） |  |  | 双面焊接，焊接长度≥6倍圆钢直径 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |

XXX（检测单位名称）

（续上表）

| 检测子项/检测点位置 |  | 判定标准要点 | 检测 方式 | 检测结果/ 测量数据 | 判定 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锈蚀（LE） | 检测点LE1（接闪带） | 不超过初始截面的1/3 | 观察检查 | 无锈蚀 | 符合 |  |
|  | 检测点LE2（接闪网） |  |  | 无锈蚀 | 符合 |  |
|  | 检测点LE3（接闪杆） |  |  | 无锈蚀 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 固定支架的垂直拉力（LF） | 检测点LF1（接闪带） | 能承受49N的垂直拉力 | 观察检查 仪器测量 | ＞49N | 符合 |  |
|  | 检测点LF2（接闪带） |  |  | ＞49N | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 固定支架的间距和高度（LG） | 检测点LG1（接闪带） | 支持卡间距和高度，如 间距：1.0m， 高：0.15m | 观察检查 仪器测量 | 间距：1.0m， 高：0.15m | 符合 |  |
|  | 检测点LG2（接闪带） |  |  | 间距：0.5m， 高：0.15m | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 网格尺寸（LH） | 检测点LH1（接闪网格） | 二类≤10×10或≤12×8； 三类≤20×20或≤24×16 | 观察检查 仪器测量 | 9m×10m | 符合 |  |
|  | 检测点LH2（接闪网格） |  |  | 9m×10m | 符合 |  |
|  | … … |  |  | 9m×10m | 符合 |  |
| 伸缩缝处的跨接（LI） | 检测点LI1（接闪带） | 可弯曲导体连接 | 观察检查 仪器测量 | 可弯曲导体连接 | 符合 |  |
|  | 检测点LI2（接闪带） |  |  | 可弯曲导体连接 | 符合 |  |
|  | … … |  |  | 可弯曲导体连接 | 符合 |  |
| 等电位连接性能（LJ） | 检测点LJ1（金属爬梯） | 过渡电阻≤0.2Ω | 观察检查 仪器测量 | 过渡电阻0.18Ω | 符合 |  |
|  | 检测点LJ2（空调外机） |  |  | 过渡电阻0.16Ω | 符合 |  |
|  | 检测点LJ3（金属水罐） |  |  | 过渡电阻0.16Ω | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |

XXX（检测单位名称）

（续上表）

| 检测子项/检测点位置 |  | 判定标准要点 | 检测方式 | 检测结果/ 测量数据 | 判定 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附着（LK） | 检测点LK1（接闪带） | 不应附着电气线路 | 观察检查 | 无附着 | 符合 |  |
|  | 检测点LK2（接闪网） |  |  | 无附着 | 符合 |  |
|  | 检测点LK3（接闪短杆） |  |  | 无附着 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 防侧击措施（LL） | 检测点LL1（XX层金属门窗） | 金属物与防雷装置间的过渡电阻≤0.2Ω | 观察检查 仪器测量 | 与等电位连接环过渡电阻0.16Ω | 符合 |  |
|  | 检测点LL2（XX层外墙装饰金属物） |  | 观察检查 仪器测量 | 与等电位连接环过渡电阻0.16Ω | 符合 |  |
|  | 检测点LL3（XX层金属管道） |  | 观察检查 仪器测量 | 与等电位连接环过渡电阻0.16Ω | 符合 |  |
|  | 检测点LL4（XX层栏杆） |  | 观察检查 仪器测量 | 与等电位连接环过渡电阻0.16Ω | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 保护范围（LM） | 检测点LM1（接闪带） | 按滚球法确定 | 观察检查 综合分析 | 满足设计要求 | 符合 |  |
|  | 检测点LM2（接闪杆） |  |  | 满足设计要求 | 符合 |  |
|  | 检测点LM3（接闪网） |  |  | 满足设计要求 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |

XXX（检测单位名称）

引下线检测结果详表

建（构）筑物名称：XXXX	防雷类别：第X类

| 检测子项/检测点位置 |  | 判定标准要点 | 检测 方式 | 检测结果/ 测量数据 | 判定 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型（YA） |  | 自然引下线 或专设引下线 | 观察检查 | 自然 | 符合 |  |
| 敷设（YB） | 检测点YB1 | 明敷、暗敷或两种组合 | 观察检查 查阅资料 | 暗敷 | 符合 |  |
|  | 检测点YB2 |  |  | 暗敷 |  |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 材料和规格（YC） | 检测点YC1 | 如φ12圆钢/ 2×Ф16mm螺纹钢柱筋 | 仪器测量 查阅资料 | 2×Ф16mm螺纹钢柱筋 | 符合 |  |
|  | 检测点YC2 |  |  | 2×Ф16mm螺纹钢柱筋 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 安装工艺 （YD） | 检测点YD1 | 检查连接质量 | 观察检查 仪器测量 | 电渣压力焊 | 符合 |  |
|  | 检测点YD2 |  |  | 电渣压力焊 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 锈蚀（YE） | 检测点YE1 | 不超过初始截面的1/3 | 观察检查 | 无锈蚀 | 符合 |  |
|  | 检测点YE2 |  |  | 无锈蚀 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 防接触电压和旁侧闪络电压措施（YF） | 检测点YF1 | 利用10根以上柱子组成的自然引下线/外露引下线应穿绝缘保护管或设置护栏、警告牌 | 观察检查 | 利用10根以上柱子组成的自然引下线 | 符合 |  |
| 电气连接性能（YG） | 检测点YG1 | 过渡电阻≤0.2Ω | 观察检查 仪器测量 | 上端与接闪器连接，其过渡电阻0.12Ω | 符合 |  |
|  | 检测点YG2 |  | 观察检查 仪器测量 | 上端与接闪器连接，其过渡电阻0.12Ω | 符合 |  |
|  | … … |  | 观察检查 仪器测量 | 上端与接闪器连接，其过渡电阻0.12Ω | 符合 |  |
| 间距和数量（YH） | 检测点YH1 | 二类平均间距≤18m，三类平均间距≤25m | 仪器测量 | 平均间距16m 数量：20根 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |

XXX（检测单位名称）

接地装置检测结果详表

建（构）筑物名称：XXXX	防雷类别：第X类

| 检测子项/检测点位置 |  | 判定标准要点 | 检测 方式 | 检测结果/ 测量数据 | 判定 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型（DA） |  | 自然/人工接地体或两种组合 | 查阅资料 | 自然接地体 | 符合 |  |
| 布置（DB） | 检测点DB1 | 自然/人工接地装置 布置说明 | 观察检查 | 利用地梁、桩基础、承台做接地装置/专设接地装置绕建筑物围成环形接地体 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 材料和规格（DC） | 检测点DC1 | 自然/人工接地装置 如实填写 | 观察检查 仪器测量 | 桩筋：圆钢φ10 地梁：螺纹钢Ф20 | 符合 |  |
|  | … … |  |  | ▬40×4mm扁钢； ∠50×5mm角钢，L＝2500mm | 符合 |  |
| 焊接和防腐（DD） | 检测点DD1 | 焊接防腐质量 | 观察检查 仪器测量 | 焊接：双面焊≥6D 防腐：于混凝土内 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 跨步电压措施（DE） | 检测点DE1 | 检查引下线数量、地面处理措施、物理隔离措施 | 查阅资料 观察检查 | 大于10根柱子组成的自然引下线 | 符合 |  |
| 填土（DF） | 检测点DF1 | 无沉陷，人工接地体埋深不小于0.5m | 观察检查 | 无沉陷，埋深不小于0.5m | 符合 | 人工接地体 |
| 共用接地 （DG） | 检测点DG1 | 防雷接地和电气电子系统接地共用接地装置 | 观察检查 查阅资料 | 共用接地 | 符合 |  |
| 接地电阻 （DH） | 检测点DH1 | 按设计要求 | 仪器测量 | 0.9Ω | 符合 |  |

XXX（检测单位名称）

防雷等电位连接检测结果详表

建（构）筑物名称：XXXX	防雷类别：第X类

| 检测子项/检测点位置 |  | 判定标准要点 | 检测 方式 | 检测结果/ 测量数据 | 判定 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置（FA） | 入户金属管线/等电位连接环（XX层） | 记录位置 | 观察检查 | 有 | 符合 |  |
| 材料和规格（FB） | 检测点FB1（水管） | 如铜线6mm2 | 观察检查仪器测量 | 多股铜线16mm2 | 符合 |  |
|  | 检测点FB2（金属线槽） |  |  | 多股铜线16mm2 | 符合 |  |
|  | 检测点FB3（天然气管道） |  |  | 扁钢▬20×3mm | 符合 |  |
|  | 等电位连接环（XX层） |  |  | 螺纹钢Ф20 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 连接工艺 （FC） | 检测点FC1（水管） | 连接方式，检查是否可靠连接 | 观察检查 | 焊接、螺栓连接 | 符合 |  |
|  | 检测点FC2（金属线槽） |  |  | 多股铜线6mm2 连接 | 符合 |  |
|  | 检测点FC3（天然气管道） |  |  | 焊接 | 符合 |  |
|  | 等电位连接环（XX层） |  |  | 双面焊≥6D | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 等电位连接性能（FD） | 检测点FD1（水管） | 过渡电阻≤0.2Ω | 观察检查 仪器测量 | 过渡电阻0.08Ω | 符合 |  |
|  | 检测点FD2（金属线槽） |  |  | 过渡电阻0.08Ω | 符合 |  |
|  | 检测点FD3（天然气管道） |  |  | 过渡电阻0.18Ω | 符合 |  |
|  | 等电位连接环（XX层） |  |  | 过渡电阻0.18Ω | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 接地基准地（EPR）接地性能（FE） | 检测点FE1（预留接地点） | 按设计要求 | 仪器测量 | 2.3Ω | 符合 |  |

XXX（检测单位名称）

电涌保护器（SPD）检测结果详表

建（构）筑物名称：XXXX	防雷类别：第X类

| 检测子项/检测点位置 |  | 判定标准要点 | 检测 方式 | 检测结果/ 测量数据 | 判定 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布置（SA） | 检测点SA1（总配电箱） | 记录位置型号 | 观察检查 | 有，T1型电涌保护器，1个 | 符合 | 填写品牌和型号 |
|  | 检测点SA2（分配电箱） |  |  | 有，T2型电涌保护器，3个 | 符合 |  |
| 主要性能参数 （SB） | 检测点SB1（总配电箱T1） | 记录性能参数 | 观察检查 | UP≤2.5KV，Iimp≥15KA,Uc≥385V | 符合 |  |
|  | 检测点SB2（分配电箱T2） |  |  | UP≤1.5KV，In≥20KA,Uc≥385V | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 连接导体的材料和规格（SC） | 检测点SC1（总配电箱T1） | 记录两端连接导体材料规格长度 | 观察检查仪器测量 | 相线连接导体截面积16mm2，接地端连接导体截面积16mm2， 两端长度共40cm | 符合 |  |
|  | 检测点SC2（分配电箱T2） |  | 观察检查仪器测量 | 相线连接导体截面积16mm2，接地端连接导体截面积16mm2， 两端长度共50cm | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 连接工艺（SD） | 检测点SD1（总配电箱T1） | 检查连接是否牢固 | 观察检查 | 牢固可靠 | 符合 |  |
|  | 检测点SD2（分配电箱T2） |  | 观察检查 | 牢固可靠 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 外观 （SE） | 检测点SE1（总配电箱T1） | 外观应平整光洁，无划伤无裂痕和烧灼痕或变形 | 观察检查 | 表面平整、光洁，无划痕和烧灼痕或变形。SPD标识清晰，状态指示灯正常。 | 符合 |  |
|  | 检测点SE2（分配电箱T2） |  | 观察检查 | 表面平整、光洁，无划痕和烧灼痕或变形。SPD标识清晰，状态指示灯正常。 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 防御级数和级间配合 （SF） | 检测点SF1（总配电箱T1） | 记录防护级数 | 观察检查 | 第一级 | 符合 |  |
|  | 检测点SF2（分配电箱T2） |  | 观察检查 | 第二级 | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 外部脱离器（过电流保护）（SG） | 检测点SG1（总配电箱T1） | 检查是否存在 | 观察检查 | 剩余电流保护器（RCD） | 符合 |  |
|  | 检测点SG2（分配电箱T2） |  | 观察检查 | 剩余电流保护器（RCD） | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |

XXX（检测单位名称）

（续上表）

| 检测子项/检测点位置 |  | 判定标准要点 | 检测 方式 | 检测结果/ 测量数据 | 判定 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气连接性能（SH） | 检测点SH1（总配电箱T1） | 过渡电阻≤0.2Ω | 仪器测量 | 0.05Ω | 符合 |  |
|  | 检测点SH2（第1分配电箱T2） |  | 仪器测量 | 0.06Ω | 符合 |  |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 压敏电阻（VV）（SI） | 检测点SI1（第1分配电箱T2） | 实测值不小于GB/T21431- 2023表13 限值 | 仪器测量 | L1: 589V | 符合 |  |
|  |  |  |  | L2: 589V |  |  |
|  |  |  |  | L3: 612V |  |  |
|  |  |  |  | N: 586V |  |  |
|  | 检测点SI2（第1分配电箱T2） |  |  | L1: 589V | 符合 |  |
|  |  |  |  | L2: 589V |  |  |
|  |  |  |  | L3: 612V |  |  |
|  |  |  |  | N: 586V |  |  |
| 泄漏电流（Iie）（SJ） | 检测点SJ1（总配电箱T1） | 不大于厂家声称值；如未声明，则不大于20μA | 仪器测量 | L1: 1.2μA | 符合 |  |
|  |  |  |  | L2: 1.6μA |  |  |
|  |  |  |  | L3: 1.6μA |  |  |
|  |  |  |  | N: 1.6μA |  |  |
|  | 检测点SJ2（第1分配电箱T2） |  |  | L1: 1.2μA | 符合 |  |
|  |  |  |  | L2: 1.6μA |  |  |
|  |  |  |  | L3: 1.6μA |  |  |
|  |  |  |  | N: 1.6μA |  |  |
| 绝缘电阻Ri（SK） | 检测点SK1（总配电箱T1） | 不小于50MΩ | 仪器测量 | L1: Ri≥1500MΩ | 符合 | 正负极性各测试一次，取低值 |
|  |  |  |  | L2: Ri≥1500MΩ |  |  |
|  |  |  |  | L3: Ri≥1500MΩ |  |  |
|  |  |  |  | N: Ri≥1500MΩ |  |  |
|  | 检测点SK2（第1分配电箱T2） |  |  | L1: Ri≥1500MΩ | 符合 |  |
|  |  |  |  | L2: Ri≥1500MΩ |  |  |
|  |  |  |  | L3: Ri≥1500MΩ |  |  |
|  |  |  |  | N: Ri≥1500MΩ |  |  |

XXX（检测单位名称）