[bookmark: _GoBack]附件：
《进一步提高设计标准提升住宅消防安全若干措施（征求意见稿）》
公众意见采纳情况表
	序号
	反馈人/反馈单位
	反馈意见
	处理情况

	1
	13610143989
	意见：建议“措施”第“（三）消防设施”部分，补充对住宅应急照明如何设置双电源切换箱及应急照明电源箱做明确规定，为设计院及审查单位提供明确的指引。
理由：根据《建筑防火通用规范》10.1.6规定：“……消防应急照明和疏散指示标志等的供电，应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置”。对于住宅建筑，建筑专业没有明确去定义防火分区，电气专业对于住宅建筑如何设置双电源切换箱争议比较大。
	采纳。

	2
	13710465630
	意见：《广州市建设工程消防设计审查工作指引》有过渡期的约定，而且过渡期是到2025年12月31日，第二条第（一）款第4点是否明确采取该文的补强措施？“......按照《广州市建设工程消防设计审查工作指引》补强措施执行。”
	采纳。

	3
	56713831@qq.com
	意见：设置转输水箱时，转输水泵出口管道的工作压力应考虑水泵零流量时的压力。建议增加适用条件：在设置了浮球阀等可能出现零流量时。
理由：现行标准只有临时高压系统才可能出现水泵零流量需要考虑零流量时压力。对于转输消防系统，可以通过溢流方式不设浮球阀不会出现水泵零流量。如全部要求考虑零流量时压力会导致大量项目需要将转输水箱下移而无法设置在天面，对住宅用户使用产生很大影响，也会减少满足重力供水压力楼层反而对消防更不利。
	解释说明。在《住宅项目规范》（GB 55038-2025）实施之前，已签订设计合同的超高层住宅项目还应满足以下要求：在采用转输水箱分区时，工作压力应为转输水泵零流量时的压力加水泵吸水口处的静压。

	4
	15915742414
	意见：对第二、（四）项有关“转输水泵”部分，个人理解如下：1）对于专供水池的转输水泵系统，当通过水位自动控制水泵启停（消防信号下不再自动停泵），采用单管单池供水（水池分两个时）或双管单池供水，无需在水池进水管设置自动阀门的，系统视为开式，可不考虑水泵零流量问题，但应考虑防止水锤措施。2）当水池进水设置电动阀等自动阀门的，该系统管道阀门公称压力选型应考虑水泵零流量超压问题，但或许可不考虑最大不超2.4Mpa的限制。
	解释说明，在《住宅项目规范》（GB 55038-2025）实施之前，已签订设计合同的超高层住宅项目还应满足以下要求：在采用转输水箱分区时，工作压力应为转输水泵零流量时的压力加水泵吸水口处的静压。

	5
	
	意见：鼓励性措施增加：对于高层住宅，宜在电梯厅、走道公区设置简易喷淋，可从室内消火栓系统供水，喷淋用水可不计入消防水池水量，消防泵流量。
	不采纳。本文已提出若干鼓励措施，且不具有强制性，不在本文过多罗列。

	6
	13719053861
	意见：转输水泵出口管道的工作压力不应考虑水泵零流量时的压力。
理由：因为转输水泵出水管是开式，不会设置自动控制阀门，启泵即有流量，全过程不存在0流量。
	解释说明。在《住宅项目规范》（GB 55038-2025）实施之前，已签订设计合同的超高层住宅项目还应满足以下要求：在采用转输水箱分区时，工作压力应为转输水泵零流量时的压力加水泵吸水口处的静压。

	7
	15915716469
	意见：建议明确第一点第5条：“当地下室占地面积不大于5000平方米时，”是否意味着对建筑面积、层数没有限制，仅限制占地面积？
	解释说明。对建筑面积、层数没有限制。

	8
	
	意见：建议明确“走道两侧或扩大前室内不应设置电房门。”电房门是否包含强弱电井道门？。
	解释说明。电房门包括强电井门。

	9
	
	意见：《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中提到“3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。”当前住宅审图有点模糊，部分审图单位认为需要对应长边设置场地，部分认为长度满足一个长边，不对应也可行。建议明确。
	解释说明。需要对应长边设置消防车登高操作场地；当场地无法确定长边时按省答疑“满足周边长度的 1／4 且能进入每个住宅单元不少于一半的户数进行扑救的原则布置”执行。

	10
	aha_yuan@qq.com  
	意见：建议增加消防设施报废年限的规定和翻新改造的要求，例如：为保证建筑消防设备的可靠运行，建议加入规定，建筑通过消防验收投入运行后15年，最多不超过20年，就需要重新对原有建筑的消防系统进行更新改造工程，并重新进行消防验收。
理由：高层建筑火灾蔓延迅速、人员疏散困难，往往并非单纯设计缺陷所致，而是长期运行中消防设施因日久失修、疏于管理和维护而失效，导致火灾风险累积爆发。根据国家标准《火灾探测报警产品的维修保养与报废GB29837—2013》6.1.1条：火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过5年。不少公共建筑投入运行后，也会有私下的改造。
	不采纳。本文为设计阶段规定。

	11
	13642621407
	意见：住宅开口天井的设置，应补充当出现多层次开口天井的情况，仅要求算最外一层开口的尺寸即可，而不是层层凹位净宽都要满足要求。
	采纳。进一步研究完善关于开口天井的规定。

	12
	18664881922
	意见：关于消防应急广播：建议进一步明确应急广播功放冗余设计是针对功放主机本身还是功放主机对应的广播回路。
	采纳。

	13
	
	意见：关于防火门监控系统：建议进一步明确非疏散通道上的常闭防火门是否设置防火门监控；且电房按照广州供电局要求设置两道门（不锈钢门、防火门），并明确该防火门是否需要设置监控。
	解释说明。现楼梯间、前室的常闭防火门均已做防火门监控；电房的防火门不属于疏散通道防火门，不需要设置防火门监控。

	14
	
	意见：关于54m以上住宅设置火宅探测器：建议进一步细化明确探测器设置要求，如卫生间、厨房是否设置火灾探测器，靠近天井一侧功能房间是否应设置火宅探测器等。
	解释说明。卫生间可不设置。

	15
	
	意见：关于给排水：消防转输时都是单水泵对应单水箱，消防时转输水泵是靠转输水箱内的水位控制启动，且启动后不能自动停止；另外转输水泵供水管接至水箱处没有控制阀门，因此是一个完全开式系统，完全不会出现零流量的情况。
	采纳。

	16
	1106095493@qq.com
	意见：对于“电梯厅或内天井内自动关闭或联动关闭防火窗防火门”，在实际后期存在维护不到位情况，特别是住户内部的联动设备，建议限制使用。
	采纳。进一步研究完善关于开口天井的规定。

	17
	
	意见：对于“楼梯间在首层采用疏散走道或扩大前室通向室外的，走道两侧或扩大前室内不应设置电房门。”，根据广州市住房和城乡建设局+广州供电局关于印发《广州市配电房门消防配置建议》的通知，现在电房门采用两套门设置，最外的门为防火门，建议不受这个影响。
	不采纳。

	18
	
	意见：对于“设置集中报警系统或控制中心报警系统的建筑，疏散通道上常闭防火门应设置防火门监控系统”，建议明确常开、常闭都要设置防火门监控系统，避免误解。
	不采纳。疏散通道上常开防火门需要设置防火门监控系统，规范已有规定。

	19
	
	意见：对于“四、鼓励性措施”中的内容，建议明确应还是不应，鼓励性要求很难落实。
	采纳。已明确是鼓励性措施，非强制性。

	20
	
	意见：对于本文件的执行时间，建议是按报建通过时间、消防设计审查时间或明确是以哪个时间开始，避免开发商按合同时间。
	采纳。

	21
	350641059@qq.com

	意见：主文件标题为“若干措施”，文尾落款为“通知”，编制说明中亦称之为“措施（征求意见稿）”。“措施”通常指政策性、导向性要求，“通知”是公文文种。这种混淆导致文件法律属性模糊，究竟是具有普遍约束力的规范性文件，还是仅具指导意义的工作安排？其强制执行效力因此存疑。
	采纳。将以通知形式印发若干措施。

	22
	
	意见：正文结构层级混乱，如“一、提高思想认识……”之后直接跳跃至“2. 提升设计标准……”，编号体系不连续、不规范。条文内部层级更是混乱，如“2. 提升设计标准”下分设“（一）总平面和平面布局”、“（二）安全疏散”等，但“（一）”之下又用“1.”、“2.”等编号，且“（四）给排水”的上级标题缺失（应为“（三）消防设施”之后）。
	不采纳。已复核无误，可能为手机查阅软件问题。

	23
	
	意见：“原则上均不应小于5米”（一（一）1条）、“原则上应满足……要求”（一（一）4条）。“原则上”一词在法律或技术标准中极为忌讳，它为不遵守规定提供了现成借口。
	解释说明。考虑到住宅建筑外形不规则、各不一样，主要是要满足消防车登高操作场地的有效性。

	24
	
	意见：从严要求”（一（一）5条）：何为“从严”？具体标准是什么？完全依赖执行者的主观判断，赋予了监管者过大的自由裁量权，也令设计、建设单位无所适从。
	解释说明。应根据与设备房设于同一防火分区部分的功能从严执行，例如当设备房与车库同一防火分区时，设自动灭火系统后防火分区面积不应大于2000㎡；当设备房与非车库的其他功能设置于同一防火分区时，设自动灭火系统后防火分区面积不应大于1000㎡。

	25
	
	意见：“因用地、规划条件限制确实难以实施的”（一（一）4条）：此例外条款的触发条件过于宽泛，缺乏客观、严格的认定程序和标准，极易被滥用。
	采纳。

	26
	
	意见：一（一）2条：“消防车道应穿越消防车登高操作场地。”此表述在消防工程中存在歧义。通常，消防车登高操作场地是供举高消防车停靠作业的硬化地面，消防车道“穿越”该场地，可能妨碍消防车停靠操作。究竟是要求“结合设置”还是“物理穿越”？表述不专业、不准确。
	不采纳。消防车道“穿越”消防车登高操作场地，不会妨碍消防车停靠操作；详见《建筑设计防火规范》图示中的7.2.2图示。

	27
	
	意见：一（一）5条：关于地下车库与设备用房的防火分区规定，逻辑复杂，且“从严要求”无具体指向。对于占地面积5000平方米以下的“放宽”，其安全合理性未作说明。
	解释说明。参照省答疑2.3.6条中回答为“原则上”，考虑到当一层地下室面积在5000方以下时，难以设置太多分区和疏散楼梯。

	28
	
	意见：一（二）条：“走道两侧或扩大前室内不应设置电房门。”“电房门”是否为专业术语？通常指强、弱电井门。此禁止性规定过于绝对，未考虑建筑设计的多样性（如电井位置是否确有调整空间），缺乏灵活性且依据不足。
	解释说明。电房门为强电井门。

	29
	
	意见：文件多处提出高于或细于国家、省级标准的要求（如登高场地尺寸、54米以上住宅套内设火灾探测器等）。作为市级部门的“通知”或“措施”，其是否有权创设强制性技术标准，存在合法性质疑。这应与《消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等上位法进行协调，明确其法律授权依据，否则可能在行政复议或诉讼中面临挑战。
	解释说明。本文是结合广州实际情况，为满足国家、省标准提出的细化措施。

	30
	
	意见：一（一）4条引用了《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》和《广州市建设工程消防设计审查工作指引》两份文件。前者是“解析”，后者是“指引”，其法律效力层级低于国家标准和规范。将此类文件的“要求”作为“原则上”应遵守的规定，技术依据的权威性不足，且未明确引用的具体版本，存在适用混乱。
	采纳。修改完善。

	31
	
	意见：第四部分“鼓励性措施”所列内容（如套内设喷淋、配置应急设备、设置逃生设施等），多为涉及重大成本投入或产品标准的举措。仅用“鼓励”二字，缺乏任何实质性的激励政策（如容积率奖励、审批绿色通道、资金补贴、税费减免等）
	不采纳。

	32
	
	意见：编制说明仅有一句话，未阐述措施制定的必要性分析、主要条款的制定依据（特别是与上位法的关系）、可行性评估、可能产生的影响及成本效益分析。缺乏透明度的起草过程。
	解释说明。本文根据近期国内多起火灾的经验教训，结合广州实际情况，提出的若干措施，旨在提高住宅消防安全水平。

	33
	
	意见：该文件草案呈现出典型的 “应急式立法”：忽视了规范性文件所必需的严密逻辑、清晰表述、权责法定及程序正当等基本要求。文件在技术上充斥模糊用语和矛盾表述，在效力上存在越权风险，在实施上缺乏可操作性和激励相容机制。设计、审查、施工单位在模糊规定前无所适从，甚至因规范混乱而引发新的问题与法律纠纷。建议退回起草单位，进行全面的合法性、合规性及技术严谨性审查后重拟。
	解释说明。本文具体技术措施将在公征基础上进一步完善，并将在我局职权范围内依法依规推动落实。

	34
	QQ 604519340
	意见：提出一套“超级水网建筑”的体系构想供参考。(附件略）
	解释说明。感谢您对我市住房城乡建设事业的关心和关注，我局将认真研究您提出的构想，从中汲取与现阶段住宅项目建设水平相匹配的技术思路。欢迎您积极参与地方标准申报，您可关注市场监管部门关于地标申报的通知，按有关规定进行申报。



